свидетельство о допуске к проектным работам № 0024/2-2013/624-7801365694-П-73 от 26.03.2013 г.

СРО Некоммерческое Партнерство «Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга»

| Заказчик | Собственники земельных участков |
| --- | --- |
| Генеральный проектировщик | ООО «Матвеев и К» |

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

ограниченной береговой линией реки Охта, административной границей деревни Лаврики, проектируемой магистралью № 6, проектируемой магистралью № 5 и проектируемой магистралью вдоль западной границы МО «Муринское сельское поселение»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Том 2

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Книга 3

Инженерное обеспечение развития территории

Генеральный директор						И.Д. Матвеев

Главный архитектор проекта					Е.С. Запорожцев

Главный инженер проекта						М.В. Грозин

поселок Мурино

2014 год

СОСТАВ ПРОЕКТА

| №№ томов | Наименование | №№ книг | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основная часть проекта планировки территории | 1 | Положения о размещении объектов капитального строительства и характеристиках планируемого развития территории |
|  |  | 2 | Графические материалы |
| 2 | Материалы по обоснованию проекта планировки территории | 1 | Общая пояснительная записка |
|  |  | 2 | Графические материалы |
|  |  | 3 | Инженерное обеспечение развития территории Пояснительная записка с графическими материалами |
|  |  | 4 | Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности Пояснительная записка с графическими материалами |
| 3 | Исходно-разрешительная документация |  |  |
| 4 | Приложение к проекту постановления администрации муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области |  |  |
| 5 | Проект межевания территории | 1 | Пояснительная записка с графическими материалами |
|  |  | 2 | Ведомости координат характерных точек границ земельных участков |

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

1.  Введение	4

2. Общая характеристика территории и направления развития	4

3. Существующее состояние инженерной инфраструктуры	6

3.1. Теплоснабжение	6

3.2. Водоснабжение	6

3.3. Канализация	6

3.4. Газоснабжение	7

3.5. Электроснабжение	7

3.6. Связь	7

4. Проектные предложения по инженерному обеспечению	7

4.1. Расчет инженерных нагрузок	7

4.2.  Решения по развитию инженерной инфраструктуры	8

4.2.1. Теплоснабжение	8

4.2.2. Водоснабжение	9

4.2.2.1. Расчет объемов водопотребления	9

4.2.2.2. Гидравлический расчет подводящего водопровода	10

4.2.2.3. Организация системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения	11

4.2.3. Канализация	12

4.2.3.1. Расчет объемов водоотведения	12

4.2.3.2. Организация системы бытовой канализации	12

4.2.3.3. Организация системы ливневой канализации	13

4.2.4. Газоснабжение	13

4.2.5. Электроснабжение	14

4.2.5.1. Расчет нагрузок	14

4.2.5.2. Мероприятия по электроснабжению	14

4.2.6. Связь	15

4.2.6.1. Телефонизация	15

4.2.6.2. Радиофикация	16

4.2.6.3. Телевидение	16

4.2.6.4. Диспетчеризация	17

4.3.  Вертикальная планировка территории	17

Приложение 1.  Таблицы расчета нагрузок по инженерным сетям	18

Сводная таблица расчета нагрузок по теплоснабжению и газоснабжению	19

Сводная таблица расчета объема водопотребления и водоотведения бытовых стоков	32

Расчет объема поверхностного стока	43

Сводная таблица расчета электрической нагрузки	47

Сводная таблица расчета количества точек подключения сетей телефонизации, радио и телевидения	65

Графические материалы	69

Сводный план инженерных сетей

Основные поперечные профили дорог с раскладкой инженерных сетей

Схема вертикальной планировки

- 1.  Введение

1. Раздел «Инженерное обеспечение территории» выполнен в составе проекта планировки территории и проекта межевания территории, ограниченной береговой линией реки Охта, административной границей деревни Лаврики, проектируемой магистралью № 6, проектируемой магистралью № 5 и проектируемой магистралью вдоль западной границы МО «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области ООО «Матвеев и К» на основании Постановления администрации муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 9 декабря 2013 года № 456 в соответствии с утвержденным заданием на проектирование.

2. Раздел проекта планировки территории и проекта межевания территории разработан с учетом требований и рекомендаций следующей нормативно-технической документации:

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Ленинградской области;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СП 30.13330.2012 «Внутренние водопровод и канализация зданий». Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*;

- СП 32.13330.2012 «Канализация наружные сети и сооружения». Актуализи-рованная редакция СНиП 2.04.03-85;

- СП 131.13330.2012 «Тепловая защита зданий». Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003;

- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети». Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003;

- СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы». Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002;

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

3. Проект планировки территории разработан с учетом положений ранее разработанной документации территориального планирования – Генерального плана муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 26 сентября 2013 г. № 32.

4. Проект планировки территории разработан с учетом положений нормативной документации территориального зонирования – Правил землепользования и застройки муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в действующей редакции.

- 2. Общая характеристика территории и направления развития

В соответствии с Генеральным планом муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 26 сентября 2013 г. № 32, территория проектирования расположена в границах поселка Мурино в его северо-западной части.

Площадь территории проектирования - 140,61 га.

Территория проектирования ограничена:

- на севере и северо-востоке – береговой линией реки Охта;

- на востоке – административной границей деревни Лаврики;

- на юго-востоке – проектной магистралью № 6, предусмотренной в Генеральным плане муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области;

- на юго-западе – проектной магистралью № 5, предусмотренной в Генеральным плане муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области;

- на западе – границей муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Проектные решения выполнены на основе анализа инженерных, транспортных, экологических и градостроительных условий, исходя из ресурсного потенциала территории проектирования в соответствии с Правилами землепользования и застройки «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в действующей редакции, с учетом разрешенных видов использования (и границ) территориальной зоны ТЖ-4 - зоны застройки многоэтажными жилыми домами, предназначенной для размещения планируемой застройки многоквартирными многоэтажными жилыми домами этажностью от 9 до 16 этажей включительно, в зоне допускается размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания, обеспечивающих потребности жителей указанных территорий, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, связанных с обслуживанием объектов, расположенных в зоне и не оказывающих на них негативного воздействия.

В проектируемом микрорайоне предусматриваются следующие функционально-планировочные зоны -

- зоны застройки многоквартирными многоэтажными жилыми домами (этажностью от 9 до 16 этажей включительно);

- зоны объектов делового, общественного и торгового назначения;

- зоны объектов социальной инфраструктуры;

- рекреационные зоны, в том числе:

  - зоны объектов досуга и отдыха;

  - зоны зеленых насаждений общего пользования;

- зоны объектов транспортной инфраструктуры (основных внутриквартальных проездов, выделенных красными линиями);

- зоны объектов инженерной инфраструктуры, коммунальных объектов.

На территории проектирования проектируются два квартала. На территории квартала 1 выделено 38 планировочных участков, из них 18 участков - для размещения многоквартирных жилых домов, на территории квартала 2 выделено 34 планировочных участков, из них 17 участков - для размещения многоквартирных жилых домов.

Основные технико-экономические показатели по проектируемому микрорайону  указаны в таблице 1.1 –

Таблица 1.1

| №№ п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Сущест-вующее положение | Полное развитие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь территории в границах проектирования, в том числе: | га % | 140,61 100,00 | 140,61 100,00 |
| 1.1 | Площадь территории жилых кварталов | га % |  | 122,18 86,89 |
| 1.1.1 | в том числе зоны застройки многоквартирными многоэтажными жилыми домами | га % |  | 59,93 42,62 |
| 1.2 | Площадь внеквартальной территории (зона межквартальных территорий общего пользования, в том числе межквартальной улично-дорожной сети, зеленых насаждений общего пользования, береговых полос) | га % |  | 18,43 13,11 |
| 2 | Численность постоянного населения | тыс. чел. | - | 30,47 |
| 3 | Общая площадь квартир многоквартирных многоэтажных жилых домов | тыс. м2 | - | 1594,30 |

- 3. Существующее состояние инженерной инфраструктуры

В соответствии с Генеральным планом муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 26 сентября 2013 г. № 32, территория проектирования расположена в границах поселка Мурино в его северо-западной части.

Территории проектирования в центральной части застроена зданиями и сооружениями молочного комплекса «Лаврики» (молочно-товарная ферма).

На сегодняшний день территория проектирования оборудована сетями теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и газоснабжения, по которым были запитаны здания и сооружения молочного комплекса «Лаврики».

- 3.1. Теплоснабжение

По территории проектирования в северо-восточной части проходит теплотрасса от ТЭС №21 «Северная» на молочный комплекс «Лаврики».

- 3.2. Водоснабжение

По территории проектирования в северо-восточной части проходит водопровод диаметром 117 мм (чугун) от ТЭС №21 «Северная» на молочный комплекс «Лаврики».

- 3.3. Канализация

По территории проектирования в северо-восточной части проходит канализационный коллектор диаметром 300 мм (бетон) от молочного комплекса «Лаврики» в канализационные сети ТЭС №21 «Северная».

- 3.4. Газоснабжение

Территорию проектирования с юго-запада на северо-восток пересекает газопровод высокого давления диаметром 108 мм, проложенный от ГРП в границах г. Санкт-Петербурга (около Суздальского проспекта) на деревню Лаврики. В северо-восточной части территории проходят газопроводы низкого давления, расположен газораспределительный пункт.

- 3.5. Электроснабжение

Ближайшими к территории проектирования существующими центрами питания напряжением 220/110 кВ являются:

- ТЭС №21 «Северная» -

- 220/110 кВ с трансформаторами 2х200 МВА;

- 110/10 кВ с трансформаторами 5х125 МВА;

- ПС 110/35/10 кВ № 91 «Турбоатомгаз» с трансформаторами 25 и 16 МВА;

По северной и восточной части территории проектирования проходят транзитные воздушные линии электропередачи 10 кВ от ТЭС №21 «Северная».

В центральной части территории проектирования расположена трансформаторная подстанция напряжением 10/0,4 кВ, территорию пересекают линии электроснабжения 0,4 кВ.

- 3.6. Связь

В настоящее время в границах проектирования расположен молочный комплекс «Лаврики».

В границах проектирования проходят линии связи.

- 4. Проектные предложения по инженерному обеспечению

- 4.1. Расчет инженерных нагрузок

Для разработки предложений по развитию инженерной инфраструктуры на территории проектирования в составе проекта планировки выполнен расчет инженерных нагрузок в соответствии с требованиями следующих нормативных и методических документов:

- СП 131.13330.2012 «Тепловая защита зданий». Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003;

- Методические указания по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий, утв. Государственным комитетом РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу, 2002 г.;

- СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы». Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002;

- СП 30.13330.2012 «Внутренние водопровод и канализация зданий». Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*;

- СП 32.13330.2012 «Канализация наружные сети и сооружения». Актуализи-рованная редакция СНиП 2.04.03-85;

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

Таблицы расчета нагрузок по инженерным системам представлены в Приложении 1, сводные данные по инженерным нагрузкам на территории проектирования отражены в таблице 4.1.1 –

Таблица 4.1.1

| № п/п | Вид системы | Единица измерения | Нагрузка существующая | Нагрузка на расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплоснабжение | Гкал/ч | - | 111,0 |
| 2 | Водоснабжение | тыс. м3/сут | - | 9,8 |
| 3 | Водоотведение | тыс. м3/сут | - | 8,3 |
| 4 | Газоснабжение | тыс. м3/ч | - | 15,1 |
| 5 | Электроснабжение | тыс. кВА | - | 33,6 |
| 6 | Связь |  |  |  |
| 1 | стационарный телефон | тыс. точек подключения | - | 22,8 |
| 1 | радио | тыс. точек подключения | - | 22,4 |
| 1 | телевидение | тыс. точек подключения | - | 55,4 |

- 4.2.  Решения по развитию инженерной инфраструктуры

Предложения по развитию инженерной инфраструктуры отражены на листе «Сводный план инженерных сетей» в томе 2 книга 2 «Графические материалы».

- 4.2.1. Теплоснабжение

Теплоснабжение проектируемых объектов жилой и общественной застройки в объеме на расчетный срок – 111,0 Гкал/ч предусматривается от двух проектных блок-модульных газовых котельных.

Установленная мощность проектных котельных суммируется из предполагаемых нагрузок потребителей на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.

Котельные полностью автоматизированы, с водогрейными котлами, теплоноситель - вода. Температура теплоносителя в системе отопления – 95-70ºС, в системе горячего водоснабжения – 65ºС.

Газоснабжение двух проектных блок-модульных газовых котельных технически возможно осуществить от планируемой к строительству в данном районе ГРС «Восточная - 2».

Давление газа на вводе в котельные установки должно быть средним - от 0,005 до 0,3 МПа (от 0,05 до 3,0 кг/см2). При большем давлении, для снижения давления газа до 0,3 МПа (3,0 кг/см2) на территории котельной необходимо предусмотреть ГРП в шкафном или в контейнерном исполнении с возможностью комплектации двумя линиями редуцирования (основной и резервной), коммерческим узлом учета расхода газа, электрическим или водяным обогревом.

В проекте предусматриваются следующие решения по теплоснабжению:

- двухконтурная схема теплоснабжения от котельной с замкнутым первым контуром и теплообменниками в индивидуальных тепловых пунктах для отопления проектируемой застройки и подготовки горячей воды;

- подземная прокладка тепловых сетей, сети водоснабжения прокладываются отдельно;

- подключение зданий общественной застройки через свои индивидуальные тепловые пункты - ИТП;

- трассировка трубопроводов магистральных тепловых сетей под газонами вдоль проезжей части с соблюдением СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

- удаление дренажных вод из тепловых камер выпусками в ливневую канализацию соблюдением уклонов и отметок для обеспечения самотечного удаления воды;

- система теплоснабжения до ИТП - двухтрубная, после ИТП – четырехтрубная.

Трассировку и диаметры проектируемых тепловых сетей необходимо уточнить на следующих стадиях проектирования.

- 4.2.2. Водоснабжение

- 4.2.2.1. Расчет объемов водопотребления

Расчет объемов водопотребления выполнен на основании исходных данных для проектирования в соответствии со СП 30.13330.2012 «Внутренние водопровод и канализация зданий». Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*, СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*.

Расход воды на наружное пожаротушение жилой застройки принимается равным 30 л/с (для жилых зданий при числе этажей свыше 12 но не более 16 и строительным объемом здания свыше 50 до 150 тыс. м3).

Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается равным 5 л/с (2 струи по 2,5 л/с каждая).

Расчетное количество одновременных пожаров – 2. Время тушения пожара - 3 часа. Расходы воды на пожаротушение приняты для здания с максимальным строительным объемом.

Расход воды на полив зеленых насаждений и уличных проездов с твердым покрытием определен по норме 50 л/сут на одного жителя согласно СНиП 2.04.01-85*, таблица 3, примечание 1.

В виду того, что система горячего водоснабжения (ГВС) проектируемой застройки предусмотрена закрытого типа, общий объем водопотребления равен сумме расходов холодной и горячей воды.

Результаты расчета:

- холодная вода, в том числе             –   6459,8 м3/сут;

расход воды на полив территории –    1522,1 м3/сут;

- горячая вода                                     –   3364,5 м3/сут;

- общий расход воды                          –   9824,3 м3/сут;

пожаротушение:

- внутреннее –   2х5 л/с;

- наружное –    2х30 л/с.

Расчет объемов водопотребления представлен в таблице «Сводная  таблица расчета водопотребления и водоотведения бытовых стоков проекта планировки территории» (Приложение 1).

- 4.2.2.2. Гидравлический расчет подводящего водопровода

Согласно таблице расчетов объемов водопотребления на территории проектирования (Приложение 1) общий расчетный расход воды составит -

Qсут.= 9824,3м3/сут

Расчетный расход воды в сутки наибольшего и наименьшего водопотребления составит:

Qmах.сут.= Qсут. Кmах.сут.

Qmin.сут.= Qсут. Кmin.сут.

Кmах.сут.= 1,1-1,3

Кmin.сут.= 0,7-0,9

Qmах.сут. = 9824,3  1,2 = 11789,0 м3/сут

Qmin.сут. = 9824,3  0,8  = 7859,0 м3/сут

где Ксут. – коэффициент суточной неравномерности водопотребления, учитывающий уклад жизни населения, степень благоустройства зданий, режим работы предприятий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели.

Среднечасовой расход воды в сутки наибольшего водопотребления составит -

qcр.час.= Qmах.сут.24

qcр.час. =  11789,024    = 491,0 м3/час

Расчетные часовые расходы воды  qчас определяются -

qчас.max = Кчас.mах.Qmах.сут.24

qчас.min = Кчас.min.Qmin.сут.24

Коэффициент часовой неравномерности водопотребления Кчасопределяется по формулам -

Кчас.mах= αmax  βmax

Кчас.min= αmin  βmin

α – коэффициент, учитывающий степень благоустройства зданий, местные условия принимаемый αmax= 1,2 - 1,4   αmin= 0,4 - 0,6  согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*.

β– коэффициент, учитывающий число жителей в населенном пункте принимается по СП 31.13330.2012 табл.2. βmax= 1,1; βmin=  0,7

Кчас.mах= 1,3  1,1 = 1,43

Кчас.min= 0,5  0,7 = 0,35

qчас.max= 1,43  11789,0 / 24 = 702,0 м3/ч или

qсек.max= 195,0 л/с

qчас.min= 0,35 7859,0 / 24 = 114,6 м3/ч

qсек.min=  31,8 л/с

С учетом наружного  - 30 л/сек и внутреннего пожаротушения - 5 л/с,

qΣсек.max= 195,0 + 2х(30 + 5) = 265,0 л/с

Согласно таблицам гидравлического расчета для qΣсек.max= 265,0 л/с, диаметр подводящего водопровода должен быть не менее  350 мм, материал труб - полиэтилен.

- 4.2.2.3. Организация системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения

Водоснабжение проектируемых объектов жилой и общественной застройки согласно технического заключения, выданного ООО «Управляющая компания «Мурино» (см. в томе 3 «Исходно-разрешительная документация»), предусматривается от строящихся сетей водоснабжения центральной части деревни Мурино.  Точки врезки на проектируемой закольцованной водопроводной сети  диаметром 500 мм.

Для обеспечения подключения к коммунальным сетям водоснабжения ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» необходимо выполнить комплекс мероприятий по увеличению пропускной способности выхода Муринской насосной станции (водовода диаметром 1200-900 мм по ул. Шато Руставели – пр. Просвещения – Гражданскому пр.):

- санацию водовода диаметром 1200 мм по ул. Шато Руставели на участке от Муринской насосной станции до пр. Просвещения;

- реконструкцию водовода диаметром 900 мм по пр. Просвещения на участке от ул. Шато Руставели до Гражданского пр. с увеличением внутреннего диаметра до 1000 мм;

- запроектировать и проложить водовод 1200 мм (3-й выход) от Муринской ПНС, вдоль КАД, по пр. Культуры с присоединением к водоводам диаметром 900 мм и 1200 мм по Суздальскому пр.;

- строительство водопроводных сетей от точки подключения до административной границы города Санкт-Петербурга.

Внутриплощадочная сеть водопровода в границах участка проектирования  предусматривается по кольцевой магистральной схеме. При нормальной работе сети магистрали служат как для обеспечения водой ближайших потребителей. Так и для транзита воды потребителям, расположенных дальше. При аварии магистральных участков сети перемычки участвуют в переброске транзитных расходов воды.

Наружное пожаротушение 2х35,0 л/с обеспечивается от пожарных гидрантов, устанавливаемых на сетях водопровода.

Водопроводная сеть выполняется из труб ПЭ 100, Икапласт по ГОСТ 18599-2001, диаметром 350 – 200 мм.

Диаметр, трассировка, глубина прокладки водопроводной сети уточняется на следующих стадиях проектирования.

- 4.2.3. Канализация

- 4.2.3.1. Расчет объемов водоотведения

Расчет объемов водоотведения выполнен на основании исходных данных для проектирования в соответствии с СП 30.13330.2012 «Внутренние водопровод и канализация зданий». Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*, СП 32.13330.2012 «Канализация наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85.

Расчет объемов поверхностного стока выполнен в соответствии со СП 32.13330.2012 «Канализация наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 и «Методических рекомендаций по расчету объема поверхностного стока для водопользователей Санкт-Петербурга и Ленинградской области» (в соответствии с «Временными рекомендациями по проектированию сооружений для очистки поверхностного стока с территорий промышленных предприятий и расчету условий выпуска его в водные объекты»).

Результаты расчета:

- расход хозяйственно-бытовых стоков – 8302,2 м3/сут;

- расход дождевого стока по коллектору  - 1553,0 л/с

- расход дождевого стока, направляемого на очистку, - 107,0 л/с.

Расчет объемов отведения бытового стока представлен в таблице «Сводная  таблица расчета водопотребления и водоотведения бытовых стоков проекта планировки территории.» (Приложение 1), расчет объемов отведения поверхностного стока представлен в таблице «Расчеты расходов поверхностного стока с территории проекта планировки.» (Приложение 1)

- 4.2.3.2. Организация системы бытовой канализации

Отведение хозяйственно-бытовых стоков с проектируемой территории согласно технического заключения, выданного ООО «Управляющая компания «Мурино» (см. в томе 3 «Исходно-разрешительная документация»), осуществляется в проектируемую канализационную сеть центральной части деревни Мурино.

Суммарный расчетный объем отведения бытовых стоков на расчетный срок составит – 8,3 тыс. м3/сут.

Для обеспечения подключения к коммунальным сетям водоотведения ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» необходимо выполнить следующие мероприятия:

- реконструкция с увеличением диаметра до 700 мм существующей сети бытовой коммунальной  канализации по Гражданскому пр. до шахты № 148 тоннельного канализационного коллектора Выборгский;

- реконструкцию шахты № 148 тоннельного канализационного коллектора Выборгский ;

- строительство микротоннеля диаметром 1200 мм от административной границы Санкт-Петербурга до проектируемой шахты №16 коллектора дублера Выборгского ТКК;

- строительство канализационных сетей от точки подключения до административной границы города Санкт-Петербурга

Диаметр, трассировка канализационной сети от проектируемых объектов жилой и общественной застройки уточняется на следующих стадиях проектирования.

- 4.2.3.3. Организация системы ливневой канализации

Отведение ливневых стоков с проектируемой территории возможно осуществить в реку Охта.

Расчетный объем дождевого стока по коллектору  - 1553,0 л/с

Расчетный объем расход дождевого стока, направляемого на очистку, - 107,0 л/с.

В проекте предусматривается раздельная система канализования проектируемой территории.

Дождевые стоки с кровли зданий, а также  поверхностные  воды  и поливомоечные стоки собираются системой закрытой самотечной дождевой канализации через дождеприемники и направляются к колодцу перед регулирующей емкостью, который одновременно служит разделительной камерой (переливной колодец).

Отведение сверх нормативного стока, без очистки при дождях превышающих предельные расчетные интенсивности осуществляется по переливному коллектору. Переливной трубопровод соединяется с трубопроводом очищенных дождевых сточных вод.

Сбор дождевых стоков осуществляется в накопительную – регулирующую емкость.

Накопительная емкость представляет собой железобетонный резервуар. В резервуаре устанавливаются погружные насосы  для подачи стоков на очистные сооружения.

Из аккумулирующей емкости дождевые сточные воды подаются на очистку в очистные сооружения поверхностного стока (ОСПС). Очистные сооружения выполняются в едином корпусе и состоят из трех блоков: отстойник взвешенных веществ, сепаратор нефтепродуктов, фильтры доочистки. В проекте принимается ОСПС производительностью 30 л/с – 3 шт., производительностью 20 л/с – 1 шт . Размещение ОСПС планируется в южной части проектируемой территории.

Очищенные дождевые стоки из  очистных сооружений самотеком отводятся в реку Охта.

На территории проектирования предусматривается устройство колодцев с фильтр-патронами (производства НПП «Полихим») на проектируемой сети дождевой канализации для локальной очистки поверхностных стоков с территорий автостоянок.

Трассировка сетей отведения поверхностного стока, размещение и производительность локальных очистных сооружений подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования.

- 4.2.4. Газоснабжение

Использование природного газа в проектируемой жилой и общественной застройке предусматривается как вид основного топлива для двух газовых котельных установок суммарной производительностью 111,0 Гкал/ч.

Газоснабжение двух проектируемых блок-модульных газовых котельных в объеме на расчетный срок 15,1 тыс. м3/ч технически возможно осуществить от планируемой к строительству в данном районе ГРС «Восточная - 2».

Давление газа на вводе в КУ должно быть средним - от 0,005 до 0,3 МПа (от 0,05 до 3,0 кг/см2). При большем давлении для снижения давления газа до 0,3МПа (3,0 кг/см2), на территории котельной необходимо предусмотреть ГРП в шкафном или в контейнерном исполнении с возможностью комплектации двумя линиями редуцирования (основной и резервной), коммерческим узлом учета расхода газа, электрическим или водяным обогревом.

Мероприятия по газоснабжению предусмотренные  в проекте планировки:

- проектирование и перекладка части распределительного газопровода высокого давления диаметром 108 мм проходящего по участкам перспективной застройки. Перекладку произвести в инженерно-техническом коридоре вдоль проектируемых улиц (магистрали №5 и магистрали №6);

- проектирование и строительство распределительного газопровода высокого давления от ГРС «Восточная - 2» до проектируемых ГРП. Размещение ГРП предусматривается на участках, выделенных под размещение блок-модульных газовых котельных в границах территории проектирования;

- проектирование и строительство ГРП.

Диаметр, трассировка газопроводной сети уточняется на следующих стадиях проектирования.

- 4.2.5. Электроснабжение

- 4.2.5.1. Расчет нагрузок

На территории проектирование предусматривается строительство  многоэтажных многоквартирных жилых домов, предприятий розничной торговли, объектов социально-культурного обслуживания населения, объектов образования и спортивных сооружений.

Подсчет потребляемой электрической мощности выполнен на основании РД 34.20.185-94 «Инструкции по проектированию городских сетей» (изменения и дополнения раздела 2), СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» и аналогам проектируемых сооружений.

На основании выполненных расчетов, представленных в таблице «Сводная таблица расчета электрической нагрузки проекта планировки территории» (Приложение 1), общая потребляемая электрическая мощность составит на расчетный срок – 33,3 МВА (31,0 МВт) по II категории надежности электроснабжения.

- 4.2.5.2. Мероприятия по электроснабжению

Электроснабжение потребителей на бытовые (в том числе на пищеприготовление) и иные нужды в объеме при полном развитии территории 33,6 МВА предполагается осуществлять от новой ПС 220/10 кВ, размещение которой предусматривается в северной части территории проектирования.

Распределение электроэнергии предусматривается через четыре распределительных подстанций (РП) 10 кВ и трансформаторные подстанции (ТП) 10/0,4 кВ.

Локальные ТП представляют собой двухтрансформаторные подстанции с распределительным устройством 10/0,4 кВ для подключения потребителей на соответствующем этапе строительства.

В проекте планировки территории для электроснабжения потребителей электрической энергии предлагаются следующие мероприятия:

- вынос транзитных воздушных линии электропередачи 10 кВ от ТЭС №21 «Северная» из пятнен застройки. Вынос произвести по северной границе территории проектирования;

- на ОРУ 220 кВ ТЭС №21 «Северная» установить две новые линейные ячейки;

- проектирование и строительство ПС 220/10 кВ с трансформаторами 2х80 МВА;

- подключение ПС 220/10 кВ к новым линейным ячейкам на ОРУ 220 кВ ТЭС №21 «Северная» по новым ЛЭП напряжением 220 кВ ;

- проектирование и строительство распределительных подстанций (РТП) 10 кВ;

- проектирование и строительство необходимого количества двухтрансформаторных подстанций (ТП) 10/0,4 кВ на территории застройки;

- все проектные линии напряжения 10 кВ на территории проектирования рекомендуется выполнить подземно с применением кабелей; марку, сечение кабельных линий необходимо определить на стадии рабочего проектирования после уточнения нагрузок;

- проектирование и строительство на территории проектируемого микрорайона (квартала) распределительной сети 0,4 кВ от проектных ТП 10/0,4 кВ.

Местоположение ТП и предполагаемых трасс кабельных линий указаны условно и должны быть определены на стадии рабочего проектирования после уточнения нагрузок.

- 4.2.6. Связь

- 4.2.6.1. Телефонизация

В основу разрабатываемого проекта положены существующие нормы Министерства связи Российской Федерации.

В соответствии с существующими нормами потребное количество телефонов городской телефонной сети в жилом секторе определено по количеству квартир, из расчета на каждую квартиру по одному телефону. Потребное количество телефонов ГТС для учреждений культурно-бытового обслуживания, объектов здравоохранения и общественно-деловой застройки определено ориентировочно по аналогам, исходя из количества рабочих мест.

На основании выполненных расчетов, представленных в таблице «Сводная таблица  по расчету количества точек присоединения сетей телефонизации, радио и телевидения проекта планировки территории» (Приложение 1), в проектируемом районе предполагается оборудовать на расчетный срок 22804 телефонов.

Кроме того, на проектируемой территории необходимо предусмотреть количество таксофонов – 0,5% от общей емкости проектируемой сети, что составляет 114 таксофонов. Учитывая, что данная территория в настоящее время не застроена, а также, что в современных условиях потребители предоставляют высокие требования к надежности, качеству и разнообразию услуг телефонной связи для телефонизации проектируемой территории необходимы современные цифровые коммутационные системы.

Телекоммуникационные услуги на проектируемой территории, возможно, предоставить на базе технологии GPON (пассивные оптические сети).

В соответствии с вышесказанным на застраиваемой территории необходимо:

- для установки оптических распределительных шкафов (ОРШ) в здании выделить отдельные отапливаемые помещения на первом этаже площадью не менее 10 м², помещения желательно предусмотреть квадратные со сторонами не менее 3 м и высотой потолка не менее 2,5 м и с отдельным входом, помещение должно быть оборудовано охранно-пожарной сигнализацией с выводом аварийного сигнала на пульт домового диспетчера; здания необходимо оборудовать линейно-кабельным вводом и обеспечить подвод выделенной 3-х проводной линии – однофазного питающего напряжения 220 В и заземления; допустимая категория электроснабжения – 2, разрешенная потребляемая мощность – 5 кВт;

- от АТС до выделенных помещений под размещение ОРШ проложить волоконно-оптические кабели по проектируемой телефонной канализации, емкость оптических кабелей и тип ОРШ определяется на стадии рабочего проектирования;

- от ОРШ до оптических распределительных коробок проложить оптические кабели, емкость оптического кабеля определяется на стадии рабочего проектирования.

- в квартирах предусмотреть место под размещения оконечного оборудования GPON (ONT).

- 4.2.6.2. Радиофикация

Радиотрансляция застройки должна обеспечивать 3-программное радиовещание во всех входящих в застройку зданиях и сооружениях. Потребное количество радиоточек городской радиотрансляционной сети в жилой застройке определено по количеству квартир, из расчета на каждую квартиру по одной основной радиоточке. Потребное количество радиоточек ГРС для учреждений культурно-бытового обслуживания, объектов здравоохранения и общественно-деловой застройки определено ориентировочно по аналогам, исходя из количества рабочих мест.

На основании выполненных расчетов, представленных в таблице «Сводная таблица по расчету количества точек присоединения сетей телефонизации, радио и телевидения проекта планировки территории» (Приложение 1), в проектируемом районе предполагается оборудовать на расчетный срок – 22378 радиоточек.

Для радиофикации проектируемой застройки необходимо:

- предусмотреть радиофикацию объектов с возможностью получения сигналов оповещения РАСЦО ГО и ЧС с использованием оборудования РТС-2000;

- организовать канал связи для подачи сигнала оповещения от точки присоединения;

- установить телекоммуникационные шкафы с оборудованием радиофикации в отведенных помещениях;

- произвести строительство распределительной сети радиофикации и установить усилительное оборудование РТС-2000.

- 4.2.6.3. Телевидение

В связи с ростом количества программ, транслируемых Санкт-Петербургским радиотелевизионным передающим центром, и не всегда качественным приемом телевизионного сигнала индивидуальными и коллективными антеннами проектируемый микрорайон предлагается оснастить системой кабельного телевидения, обеспечивающей прием и просмотр, как минимум, до 12 телевизионных программ в метровом диапазоне.

Расчёт количества телевизионных приёмников для проектируемого микрорайон выполнен в соответствии с ТСН 30-306-2002.

На основании выполненных расчетов, представленных в таблице «Сводная таблица  по расчету количества точек присоединения сетей телефонизации, радио и телевидения проекта планировки территории» (Приложение 1), в проектируемом районе предполагается оборудовать на расчетный срок – 55412 телеприёмников.

Передача цифрового телевизионного сигнала обеспечивается в сети доступа по технологии GPON в каждую квартиру.

- 4.2.6.4. Диспетчеризация

Для диспетчеризации проектируемой застройки необходимо предусмотреть диспетчерский пункт (ДП), где будет собираться вся информация о работе инженерного оборудования (в том числе и противопожарного) от всех зданий, проектируемых на территории, за исключением объектов, где намечается организация внутренних или отраслевых служб диспетчеризации. ДП проектируемой застройки необходимо подключить к комплексной диспетчерской службе (КДС) района.

На диспетчерский пункт следует передавать информацию о нарушениях режимов функционирования систем инженерного оборудования, об авариях и предаварийных ситуациях на контролируемых объектах (затопление, загазованность, пожар и т.п.). На диспетчерский пункт может быть передана информация о состоянии оборудования на объекте, изменение текущих или интегральных значений параметров, другие данные о состоянии объекта.

С диспетчерского пункта на объекты диспетчеризации передаются команды управления оборудованием, изменения режимов работы, положения датчиков устройств автоматического управления, могут быть переданы команды на подключение приборов телеизмерения или устройств сигнализации состояния оборудования и другие команды.

Местоположение диспетчерского пункта и распределение сетей определяется на следующей стадии проектирования.

- 4.3.  Вертикальная планировка территории

Проектные предложения по вертикальной планировке территории проектирования отражены на Схеме вертикальной планировки в томе 2 книга 3 «Инженерное обеспечение развития территории».

При вертикальной планировке территории учтены существующие отметки прилегающих территорий.

Проектные отметки по осям улиц и проездов назначены с учетом срезки слоя растительного грунта. По красным улицам улиц и проездов, а также границам участков назначены директивные отметки.

Вертикальная планировка территории решена с соблюдением нормативных продольных и поперечных уклонов проездов для обеспечения отвода поверхностных (дождевых и талых) вод. Отвод поверхностных вод с проезжей части предполагается осуществлять через дождеприемные колодцы дождевой канализации в накопительную емкость и далее на очистные сооружения поверхностного стока. С тротуаров поверхностный водоотвод осуществляется по уклонам на газоны или проезжую часть.

- Приложение 1.  Таблицы расчета нагрузок по инженерным сетям

- Сводная таблица расчета нагрузок по теплоснабжению и газоснабжению

проекта планировки территории, ограниченной береговой линией реки Охта, административной границей деревни Лаврики, проектируемой магистралью №6, проектируемой магистралью №5 и проектируемой магистралью вдоль западной границы  муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

| №№ Планировочных участков | Наименование потребителя | Единица измерений | Количест-во единиц | Общая площадь зданий | Объем зданий | Расход горячей воды | Удельная тепловая характеристика для вентиляции, gв | Удельная тепловая характеристика для отопления, gв | Количество потребляемой теплоты на отопление, Гкал/ч | Количество потребляемой теплоты на горячее водоснабжение, Гкал/ч | Количество потребляемой теплоты на вентиляцию, Гкал/ч | Общее количество потребляемой теплоты, Гкал/ч | Расход газа, м³/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тыс. м² | тыс. м³ | л/ч | ккал/ (м³*ч*ºС) | ккал/ (м³*ч*ºС) |  |  |  |  |  |
|  | Квартал 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Многоэтажная многоквартирная жилая застройка | чел. | 609,0 | 36,4 | 101,9 | 10,0 |  | 0,34 | 1,71 | 0,37 |  | 2,08 | 282,6 |
| 3 | Многоэтажная многоквартирная жилая застройка | чел. | 1091,0 | 64,6 | 180,9 | 10,0 |  | 0,34 | 3,03 | 0,65 |  | 3,68 | 500,0 |
| 4 | Многоэтажная многоквартирная жилая застройка | чел. | 610,0 | 38,3 | 107,2 | 10,0 |  | 0,34 | 1,79 | 0,37 |  | 2,16 | 293,5 |
| 5 | Многоэтажная многоквартирная жилая застройка | чел. | 467,0 | 29,0 | 81,2 | 10,0 |  | 0,34 | 1,36 | 0,28 |  | 1,64 | 222,8 |
| 6 | Многоэтажная многоквартирная жилая застройка | чел. | 1027,0 | 53,3 | 149,2 | 10,0 |  | 0,34 | 2,50 | 0,62 |  | 3,12 | 423,9 |
| 7 | Многоэтажная многоквартирная жилая застройка | чел. | 813,0 | 42,8 | 119,8 | 10,0 |  | 0,34 | 2,00 | 0,49 |  | 2,49 | 338,3 |
| 8 | Многоэтажная многоквартирная жилая застройка | чел. | 707,0 | 37,4 | 104,7 | 10,0 |  | 0,34 | 1,75 | 0,42 |  | 2,17 | 294,8 |
| 9 | Многоэтажная многоквартирная жилая застройка | чел. | 1243,0 | 64,3 | 180,0 | 10,0 |  | 0,34 | 3,01 | 0,75 |  | 3,76 | 510,9 |
| 10 | Многоэтажная многоквартирная жилая застройка | чел. | 1267,0 | 67,7 | 189,6 | 10,0 |  | 0,34 | 3,17 | 0,76 |  | 3,93 | 534,0 |
| 11 | Многоэтажная многоквартирная жилая застройка | чел. | 925,0 | 49,3 | 138,0 | 10,0 |  | 0,34 | 2,31 | 0,56 |  | 2,87 | 389,9 |
| 12 | Многоэтажная многоквартирная жилая застройка | чел. | 1184,0 | 61,9 | 173,3 | 10,0 |  | 0,34 | 2,90 | 0,71 |  | 3,61 | 490,5 |
| 13 | Многоэтажная многоквартирная жилая застройка | чел. | 697,0 | 35,8 | 100,2 | 10,0 |  | 0,34 | 1,68 | 0,42 |  | 2,10 | 285,3 |
| 14 | Многоэтажная многоквартирная жилая застройка | чел. | 1418,0 | 74,4 | 208,3 | 10,0 |  | 0,34 | 3,49 | 0,85 |  | 4,34 | 589,7 |
| 15 | Многоэтажная многоквартирная жилая застройка | чел. | 1327,0 | 69,8 | 195,4 | 10,0 |  | 0,34 | 3,27 | 0,80 |  | 4,07 | 553,0 |
| 16 | Многоэтажная многоквартирная жилая застройка | чел. | 1085,0 | 57,3 | 160,4 | 10,0 |  | 0,34 | 2,68 | 0,65 |  | 3,33 | 452,4 |
| 17 | Многоэтажная многоквартирная жилая застройка | чел. | 807,0 | 43,1 | 120,7 | 10,0 |  | 0,34 | 2,02 | 0,48 |  | 2,50 | 339,7 |
| 18 | Многоэтажная многоквартирная жилая застройка | чел. | 807,0 | 43,1 | 120,7 | 10,0 |  | 0,34 | 2,02 | 0,48 |  | 2,50 | 339,7 |
| Итого по участкам многоквартирной жилой застройки Квартала 1 |  | чел. | 16084,0 | 868,5 |  |  |  |  | 40,7 | 9,7 |  | 50,4 | 6841,0 |
|  | Общественные здания и сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Детское дошкольное учреждение с бассейном S=60 м² зеркала воды | мест | 200,0 | 3,3 | 13,6 | 8,0 | 0,10 | 0,34 | 0,23 | 0,10 | 0,06 | 0,39 | 53,0 |
| 37 | Общеобразовательная школа с бассейном S=275 м² зеркала воды | мест | 825,0 | 16,5 | 67,9 | 4,0 | 0,07 | 0,33 | 1,02 | 0,20 | 0,20 | 1,42 | 192,9 |
| 38 | Детское дошкольное учреждение с бассейном S=60 м² зеркала воды | мест | 255,0 | 4,9 | 20,2 | 8,0 | 0,10 | 0,34 | 0,34 | 0,12 | 0,09 | 0,55 | 74,7 |
| 39 | Общеобразовательная школа | мест | 650,0 | 13,0 | 53,5 | 1,0 | 0,07 | 0,33 | 0,80 | 0,04 | 0,16 | 1,00 | 135,9 |
| 40 | Детское дошкольное учреждение с бассейном S=60 м² зеркала воды | мест | 255,0 | 4,9 | 20,2 | 8,0 | 0,10 | 0,34 | 0,34 | 0,12 | 0,09 | 0,55 | 74,7 |
| 41 | Детское дошкольное учреждение с бассейном S=60 м² зеркала воды | мест | 255,0 | 4,9 | 20,2 | 8,0 | 0,10 | 0,34 | 0,34 | 0,12 | 0,09 | 0,55 | 74,7 |
| 1 | Торговый комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Продовольственные магазины | 1 работ. | 500,0 | 10,0 | 35,3 | 9,6 | 0,27 | 0,31 | 0,56 | 0,29 | 0,44 | 1,29 | 175,3 |
|  | Непродовольственные магазины | 1 работ. | 600,0 | 10,0 | 35,3 | 2,0 | 0,27 | 0,31 | 0,56 | 0,07 | 0,44 | 1,07 | 145,4 |
|  | Офисный центр | 1 работ. | 400,0 | 6,0 | 21,2 | 2,0 | 0,16 | 0,32 | 0,34 | 0,05 | 0,16 | 0,55 | 74,7 |
| Итого по планировочному участку 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,46 | 0,41 | 1,04 | 2,91 | 395,4 |
| 42 | Пожарное депо | 1 работ. | 25,0 | 1,5 | 5,3 | 3,5 | 0,16 | 0,32 | 0,09 | 0,01 | 0,04 | 0,14 | 19,0 |
| 43 | Отделение полиции | 1 работ. | 100,0 | 1,0 | 3,5 | 3,5 | 0,16 | 0,32 | 0,06 | 0,02 | 0,03 | 0,11 | 14,9 |
| 44 | Больнично-поликлинический комплекс со станцией скорой помощи | коек | 400 | 8,0 | 28,2 | 7,7 | 0,26 | 0,32 | 0,46 | 0,18 | 0,34 | 0,98 | 133,2 |
|  |  | посетит. | 200 | 2,0 | 7,1 | 3,5 | 0,23 | 0,32 | 0,12 | 0,04 | 0,08 | 0,24 | 32,6 |
|  |  | 1 работ. | 260,0 | 4,0 | 14,1 | 3,5 | 0,16 | 0,32 | 0,23 | 0,05 | 0,10 | 0,38 | 51,6 |
| Итого по общественным здания и сооружениям |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,5 | 1,4 | 2,3 | 9,2 | 1252,6 |
| Итого по жилому кварталу 1 |  | чел. | 16084,0 |  |  |  |  |  | 46,2 | 11,1 | 2,3 | 59,6 | 8093,6 |
|  | Квартал 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Многоэтажная многоквартирная жилая застройка | чел. | 1426,0 | 74,4 | 208,3 | 10,0 |  | 0,34 | 3,49 | 0,86 |  | 4,35 | 591,0 |
| 20 | Многоэтажная многоквартирная жилая застройка | чел. | 471,0 | 24,7 | 69,2 | 10,0 |  | 0,34 | 1,16 | 0,28 |  | 1,44 | 195,7 |
| 21 | Многоэтажная многоквартирная жилая застройка | чел. | 471,0 | 24,7 | 69,2 | 10,0 |  | 0,34 | 1,16 | 0,28 |  | 1,44 | 195,7 |
| 22 | Многоэтажная многоквартирная жилая застройка | чел. | 606,0 | 31,1 | 87,1 | 10,0 |  | 0,34 | 1,46 | 0,36 |  | 1,82 | 247,3 |
| 23 | Многоэтажная многоквартирная жилая застройка | чел. | 995,0 | 59,4 | 166,3 | 10,0 |  | 0,34 | 2,78 | 0,60 |  | 3,38 | 459,2 |
| 24 | Многоэтажная многоквартирная жилая застройка | чел. | 1247,0 | 73,2 | 205,0 | 10,0 |  | 0,34 | 3,43 | 0,75 |  | 4,18 | 567,9 |
| 25 | Многоэтажная многоквартирная жилая застройка | чел. | 893,0 | 51,3 | 143,6 | 10,0 |  | 0,34 | 2,40 | 0,54 |  | 2,94 | 399,5 |
| 26 | Многоэтажная многоквартирная жилая застройка | чел. | 763,0 | 44,2 | 123,8 | 10,0 |  | 0,34 | 2,07 | 0,46 |  | 2,53 | 343,8 |
| 27 | Многоэтажная многоквартирная жилая застройка | чел. | 787,0 | 44,5 | 124,6 | 10,0 |  | 0,34 | 2,09 | 0,47 |  | 2,56 | 347,8 |
| 28 | Многоэтажная многоквартирная жилая застройка | чел. | 592,0 | 34,1 | 95,5 | 10,0 |  | 0,34 | 1,60 | 0,36 |  | 1,96 | 266,3 |
| 29 | Многоэтажная многоквартирная жилая застройка | чел. | 1198,0 | 68,3 | 191,2 | 10,0 |  | 0,34 | 3,20 | 0,72 |  | 3,92 | 532,6 |
| 30 | Многоэтажная многоквартирная жилая застройка | чел. | 639,0 | 37,3 | 104,4 | 10,0 |  | 0,34 | 1,75 | 0,38 |  | 2,13 | 289,4 |
| 31 | Многоэтажная многоквартирная жилая застройка | чел. | 1016,0 | 58,1 | 162,7 | 10,0 |  | 0,34 | 2,72 | 0,61 |  | 3,33 | 452,4 |
| 32 | Многоэтажная многоквартирная жилая застройка | чел. | 669,0 | 39,0 | 109,2 | 10,0 |  | 0,34 | 1,83 | 0,40 |  | 2,23 | 303,0 |
| 33 | Многоэтажная многоквартирная жилая застройка | чел. | 927,0 | 53,6 | 150,1 | 10,0 |  | 0,34 | 2,51 | 0,56 |  | 3,07 | 417,1 |
| 34 | Многоэтажная многоквартирная жилая застройка | чел. | 1283,0 | 72,4 | 202,7 | 10,0 |  | 0,34 | 3,39 | 0,77 |  | 4,16 | 565,2 |
| 35 | Многоэтажная многоквартирная жилая застройка | чел. | 375,0 | 21,1 | 59,1 | 10,0 |  | 0,34 | 0,99 | 0,23 |  | 1,22 | 165,8 |
| Итого по участкам многоквартирной жилой застройки Квартала 2 |  | чел. | 14358,0 | 811,4 |  |  |  |  | 38,0 | 8,6 |  | 46,6 | 6339,7 |
|  | Общественные здания и сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Детское дошкольное учреждение с бассейном S=60 м² зеркала воды | мест | 240,0 | 3,90 | 16,1 | 8,0 | 0,10 | 0,34 | 0,27 | 0,12 | 0,07 | 0,46 | 62,5 |
| 52 | Детское дошкольное учреждение с бассейном S=60 м² зеркала воды | мест | 240,0 | 3,90 | 16,1 | 8,0 | 0,10 | 0,34 | 0,27 | 0,12 | 0,07 | 0,46 | 62,5 |
| 53 | Общеобразовательная школа с бассейном S=275 м² зеркала воды | мест | 1325,0 | 26,4 | 108,7 | 4,0 | 0,07 | 0,33 | 1,63 | 0,32 | 0,32 | 2,27 | 308,4 |
| 54 | Детское дошкольное учреждение с бассейном S=60 м² зеркала воды | мест | 150,0 | 2,60 | 10,7 | 8,0 | 0,10 | 0,34 | 0,18 | 0,07 | 0,05 | 0,30 | 40,8 |
| 55 | Детское дошкольное учреждение с бассейном S=60 м² зеркала воды | мест | 240,0 | 3,90 | 16,1 | 8,0 | 0,10 | 0,34 | 0,27 | 0,12 | 0,07 | 0,46 | 62,5 |
| 57 | Общественно-деловой центр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Продовольственные магазины | 1 работ. | 150,0 | 2,4 | 8,5 | 9,6 | 0,27 | 0,31 | 0,13 | 0,09 | 0,11 | 0,33 | 44,8 |
|  | Непродовольственные магазины | 1 работ. | 150,0 | 2,4 | 8,5 | 2,0 | 0,27 | 0,31 | 0,13 | 0,02 | 0,11 | 0,26 | 35,3 |
|  | Офисный центр | 1 работ. | 100,0 | 3,0 | 10,6 | 2,0 | 0,16 | 0,32 | 0,17 | 0,01 | 0,08 | 0,26 | 35,3 |
| Итого по планировочному участку 57 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,43 | 0,12 | 0,30 | 0,85 | 115,4 |
| Итого по общественным здания и сооружениям |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,1 | 0,9 | 0,9 | 4,8 | 652,1 |
| Итого по жилому Кварталу 2 |  | чел. | 14358,0 |  |  |  |  |  | 41,1 | 9,5 | 0,9 | 51,4 | 6991,8 |
| Итого по проекту планировки многоэтажной жилой застройки |  | чел. | 30442,0 |  |  |  |  |  | 87,3 | 20,6 | 3,2 | 111,0 | 15085,4 |

- Сводная таблица расчета объема водопотребления и водоотведения бытовых стоков

проекта планировки территории, ограниченной береговой линией реки Охта, административной границей деревни Лаврики, проектируемой магистралью №6, проектируемой магистралью №5 и проектируемой магистралью вдоль западной границы  муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

| № № планировочных участков | Наименование водопотребителей | Единица измерений | Количество единиц | Водопотребление м³ / сутки |  |  |  |  | Водоотведение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Холодная вода |  | Горячая вода |  | Суммарное водопот-ребление | Бытовые стоки |
|  |  |  |  | норма расхода холодной воды | расход холодной воды | норма расхода горячей воды | расход горячей воды |  |  |
|  |  |  |  | qx.в., л/сут | qx.в., м³/сут | qг.в., л/сут | qг.в., м³/сут | м³/сут | м³/сут |
|  | Квартал 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Многоэтажная многоквартирная жилая застройка | чел. | 609,0 | 150,0 | 91,4 | 100,0 | 60,9 | 152,3 | 152,3 |
| 3 | Многоэтажная многоквартирная жилая застройка | чел. | 1091,0 | 150,0 | 163,7 | 100,0 | 109,1 | 272,8 | 272,8 |
| 4 | Многоэтажная многоквартирная жилая застройка | чел. | 610,0 | 150,0 | 91,5 | 100,0 | 61,0 | 152,5 | 152,5 |
| 5 | Многоэтажная многоквартирная жилая застройка | чел. | 467,0 | 150,0 | 70,1 | 100,0 | 46,7 | 116,8 | 116,8 |
| 6 | Многоэтажная многоквартирная жилая застройка | чел. | 1027,0 | 150,0 | 154,1 | 100,0 | 102,7 | 256,8 | 256,8 |
| 7 | Многоэтажная многоквартирная жилая застройка | чел. | 813,0 | 150,0 | 122,0 | 100,0 | 81,3 | 203,3 | 203,3 |
| 8 | Многоэтажная многоквартирная жилая застройка | чел. | 707,0 | 150,0 | 106,1 | 100,0 | 70,7 | 176,8 | 176,8 |
| 9 | Многоэтажная многоквартирная жилая застройка | чел. | 1243,0 | 150,0 | 186,5 | 100,0 | 124,3 | 310,8 | 310,8 |
| 10 | Многоэтажная многоквартирная жилая застройка | чел. | 1267,0 | 150,0 | 190,1 | 100,0 | 126,7 | 316,8 | 316,8 |
| 11 | Многоэтажная многоквартирная жилая застройка | чел. | 925,0 | 150,0 | 138,8 | 100,0 | 92,5 | 231,3 | 231,3 |
| 12 | Многоэтажная многоквартирная жилая застройка | чел. | 1184,0 | 150,0 | 177,6 | 100,0 | 118,4 | 296,0 | 296,0 |
| 13 | Многоэтажная многоквартирная жилая застройка | чел. | 697,0 | 150,0 | 104,6 | 100,0 | 69,7 | 174,3 | 174,3 |
| 14 | Многоэтажная многоквартирная жилая застройка | чел. | 1418,0 | 150,0 | 212,7 | 100,0 | 141,8 | 354,5 | 354,5 |
| 15 | Многоэтажная многоквартирная жилая застройка | чел. | 1327,0 | 150,0 | 199,1 | 100,0 | 132,7 | 331,8 | 331,8 |
| 16 | Многоэтажная многоквартирная жилая застройка | чел. | 1085,0 | 150,0 | 162,8 | 100,0 | 108,5 | 271,3 | 271,3 |
| 17 | Многоэтажная многоквартирная жилая застройка | чел. | 807,0 | 150,0 | 121,1 | 100,0 | 80,7 | 201,8 | 201,8 |
| 18 | Многоэтажная многоквартирная жилая застройка | чел. | 807,0 | 150,0 | 121,1 | 100,0 | 80,7 | 201,8 | 201,8 |
| Полив территории |  | чел. | 16084,0 | 50,0 | 804,2 |  |  | 804,2 |  |
| Итого по участкам многоквартирной жилой застройки Квартала 1 |  | чел. | 16084,0 |  | 3217,5 |  | 1608,4 | 4825,9 | 4021,7 |
|  | Общественные здания и сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Детское дошкольное учреждение с бассейном S=60 м² зеркала воды | мест | 200,0 | 60,0 | 12,0 | 80,0 | 16,0 | 28,0 | 28,0 |
| 37 | Общеобразовательная школа с бассейном S=275 м² зеркала воды | мест | 825,0 | 30,8 | 25,4 | 35,2 | 29,0 | 54,4 | 54,4 |
| 38 | Детское дошкольное учреждение с бассейном S=60 м² зеркала воды | мест | 255,0 | 60,0 | 15,3 | 80,0 | 20,4 | 35,7 | 35,7 |
| 39 | Общеобразовательная школа | мест | 650,0 | 12,0 | 7,8 | 8,0 | 5,2 | 13,0 | 13,0 |
| 40 | Детское дошкольное учреждение с бассейном S=60 м² зеркала воды | мест | 255,0 | 60,0 | 15,3 | 80,0 | 20,4 | 35,7 | 35,7 |
| 41 | Детское дошкольное учреждение с бассейном S=60 м² зеркала воды | мест | 255,0 | 60,0 | 15,3 | 80,0 | 20,4 | 35,7 | 35,7 |
| 1 | Общественно-деловой центр |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Продовольственные магазины | 1 работающий | 500,0 | 185,0 | 92,5 | 65,0 | 32,5 | 125,0 | 125,0 |
|  | Непродовольственные магазины | 1 работающий | 600,0 | 12,0 | 7,2 | 8,0 | 4,8 | 12,0 | 12,0 |
|  | Офисный центр | 1 работающий | 400,0 | 9,0 | 3,6 | 6,0 | 2,4 | 6,0 | 6,0 |
| Итого по планировочному участку 1 |  |  |  |  | 103,3 |  | 39,7 | 143,0 | 143,0 |
| 42 | Пожарное депо | 1 работающий | 25,0 | 18,0 | 0,5 | 12,0 | 0,3 | 0,8 | 0,8 |
| 43 | Отделение полиции | 1 работающий | 100,0 | 18,0 | 1,8 | 12,0 | 1,2 | 3,0 | 3,0 |
| 44 | Больнично-поликлинический комплекс со станцией скорой помощи | 1 посетит. | 200,0 | 6,0 | 1,2 | 4,0 | 0,8 | 2,0 | 2,0 |
|  |  | коек | 400,0 | 110,0 | 44,0 | 90,0 | 36,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  | 1 работающий | 260,0 | 18,0 | 4,7 | 12,0 | 3,1 | 7,8 | 7,8 |
| Итого по общественным зданиям и сооружениям Квартала 1 |  |  |  |  | 246,6 |  | 192,5 | 439,1 | 439,1 |
| Итого по Кварталу 1 |  | чел. | 16084,0 |  | 3464,1 |  | 1800,9 | 5265,0 | 4460,8 |
|  | Квартал 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Многоэтажная многоквартирная жилая застройка | чел. | 1426,0 | 150,0 | 213,9 | 100,0 | 142,6 | 356,5 | 356,5 |
| 20 | Многоэтажная многоквартирная жилая застройка | чел. | 471,0 | 150,0 | 70,7 | 100,0 | 47,1 | 117,8 | 117,8 |
| 21 | Многоэтажная многоквартирная жилая застройка | чел. | 471,0 | 150,0 | 70,7 | 100,0 | 47,1 | 117,8 | 117,8 |
| 22 | Многоэтажная многоквартирная жилая застройка | чел. | 606,0 | 150,0 | 90,9 | 100,0 | 60,6 | 151,5 | 151,5 |
| 23 | Многоэтажная многоквартирная жилая застройка | чел. | 995,0 | 150,0 | 149,3 | 100,0 | 99,5 | 248,8 | 248,8 |
| 24 | Многоэтажная многоквартирная жилая застройка | чел. | 1247,0 | 150,0 | 187,1 | 100,0 | 124,7 | 311,8 | 311,8 |
| 25 | Многоэтажная многоквартирная жилая застройка | чел. | 893,0 | 150,0 | 134,0 | 100,0 | 89,3 | 223,3 | 223,3 |
| 26 | Многоэтажная многоквартирная жилая застройка | чел. | 763,0 | 150,0 | 114,5 | 100,0 | 76,3 | 190,8 | 190,8 |
| 27 | Многоэтажная многоквартирная жилая застройка | чел. | 787,0 | 150,0 | 118,1 | 100,0 | 78,7 | 196,8 | 196,8 |
| 28 | Многоэтажная многоквартирная жилая застройка | чел. | 592,0 | 150,0 | 88,8 | 100,0 | 59,2 | 148,0 | 148,0 |
| 29 | Многоэтажная многоквартирная жилая застройка | чел. | 1198,0 | 150,0 | 179,7 | 100,0 | 119,8 | 299,5 | 299,5 |
| 30 | Многоэтажная многоквартирная жилая застройка | чел. | 639,0 | 150,0 | 95,9 | 100,0 | 63,9 | 159,8 | 159,8 |
| 31 | Многоэтажная многоквартирная жилая застройка | чел. | 1016,0 | 150,0 | 152,4 | 100,0 | 101,6 | 254,0 | 254,0 |
| 32 | Многоэтажная многоквартирная жилая застройка | чел. | 669,0 | 150,0 | 100,4 | 100,0 | 66,9 | 167,3 | 167,3 |
| 33 | Многоэтажная многоквартирная жилая застройка | чел. | 927,0 | 150,0 | 139,1 | 100,0 | 92,7 | 231,8 | 231,8 |
| 34 | Многоэтажная многоквартирная жилая застройка | чел. | 1283,0 | 150,0 | 192,5 | 100,0 | 128,3 | 320,8 | 320,8 |
| 35 | Многоэтажная многоквартирная жилая застройка | чел. | 375,0 | 150,0 | 56,3 | 100,0 | 37,5 | 93,8 | 93,8 |
| Полив территории |  | чел. | 14358,0 | 50,0 | 717,9 |  |  | 717,9 |  |
| Итого по участкам многоквартирной жилой застройки Квартала 2 |  | чел. | 14358,0 |  | 2872,2 |  | 1435,8 | 4308,0 | 3590,1 |
|  | Общественные здания и сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Детское дошкольное учреждение с бассейном S=60 м² зеркала воды | мест | 240,0 | 60,0 | 14,4 | 80,0 | 19,2 | 33,6 | 33,6 |
| 52 | Детское дошкольное учреждение с бассейном S=60 м² зеркала воды | мест | 240,0 | 60,0 | 14,4 | 80,0 | 19,2 | 33,6 | 33,6 |
| 53 | Общеобразовательная школа с бассейном S=275 м² зеркала воды | мест | 1325,0 | 30,8 | 40,8 | 35,2 | 46,6 | 87,4 | 87,4 |
| 54 | Детское дошкольное учреждение с бассейном S=60 м² зеркала воды | мест | 150,0 | 60,0 | 9,0 | 80,0 | 12,0 | 21,0 | 21,0 |
| 55 | Детское дошкольное учреждение с бассейном S=60 м² зеркала воды | мест | 240,0 | 60,0 | 14,4 | 80,0 | 19,2 | 33,6 | 33,6 |
| 57 | Общественно-деловой центр |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Продовольственные магазины | 1 работающий | 150,0 | 185,0 | 27,8 | 65,0 | 9,8 | 37,6 | 37,6 |
|  | Непродовольственные магазины | 1 работающий | 150,0 | 12,0 | 1,8 | 8,0 | 1,2 | 3,0 | 3,0 |
|  | Офисный центр | 1 работающий | 100,0 | 9,0 | 0,9 | 6,0 | 0,6 | 1,5 | 1,5 |
| Итого по планировочному участку 33 |  |  |  |  | 30,5 |  | 11,6 | 42,1 | 42,1 |
| Итого по общественным зданиям и сооружениям Квартала 2 |  |  |  |  | 123,5 |  | 127,8 | 251,3 | 251,3 |
| Итого Кварталу 2 |  | чел. | 14358,0 |  | 2995,7 |  | 1563,6 | 4559,3 | 3841,4 |
| Итого по проекту планировки многоэтажной жилой застройки |  | чел. | 30442,0 |  | 6459,8 |  | 3364,5 | 9824,3 | 8302,2 |

- Расчет объема поверхностного стока

проекта планировки территории, ограниченной береговой линией реки Охта, административной границей деревни Лаврики, проектируемой магистралью №6, проектируемой магистралью №5 и проектируемой магистралью вдоль западной границы  муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

| Наименование |  | Ед.изм. | Обозначение. Расчетная формула |  | Численное значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ |  |  |  |  |  |  |
|  | Вид поверхности | Площадь водосбора |  |  | Коэфф.дождевого стока |  |
|  |  |  |  |  | Z |  |
|  | Кровля зданий | га | F1 | 14,70 | 0,32 | 0,60 |
|  | Асфальтовые покрытия | га | F2 | 45,80 | 0,32 | 0,60 |
|  | Брусчатые мостовые | га | F3 | 0,00 | 0,23 | 0,40 |
|  | Булыжные мостовые | га | F4 | 0,00 | 0,15 | 0,40 |
|  | Щебеночные покрытия | га | F5 | 0,00 | 0,125 | 0,40 |
|  | Гравийные дорожки | га | F6 | 0,00 | 0,09 | 0,40 |
|  | Грунтовые поверхности | га | F7 | 0,00 | 0,064 | 0,16 |
|  | Газоны | га | F5 | 76,90 | 0,038 | 0,10 |
|  | Итого SF, Zmid,Ymid: | га | SF | 137,40 | 0,16 | 0,32 |
| 2. РАСЧЕТ РАСХОДОВ ДОЖДЕВЫХ ВОД (по коллектору) |  |  |  |  |  |  |
| Период однократ. превыш. расчетной интенс. дождя |  | год | Р |  | 0,50 | СНиП 2.04.03-85 табл.5 |
| Интенсивность дождя для данной местности на 1га при Т=20 мин |  | л/сек | q20 |  | 60 | СНиП 2.04.03-85 черт.1 |
| Среднее к-во дождей за год |  | дождь | mr |  | 150 | СНиП 2.04.03-85 табл.4 |
| Показатель степени |  |  | n |  | 0,59 | табл.4 |
| Показатель степени |  |  | Y |  | 1,54 | табл.4 |
| Длина расчетного участка |  | м | ∑Lр |  | 1600,0 |  |
| Расчетная скорость течения |  | м/с | Vp |  | 0,80 |  |
| Время поверхностной.конц. |  | мин | tcon+tcan |  | 5,00 | Снип 2.04.03-85, п.2.16 |
| Время протекания по трубам |  | мин | tp=0,017∑Lp/Vp |  | 34,00 | Снип 2.04.03-85, п.2.16 (ф.7) |
| Расчетное время протекания по поверхности и трубам |  | мин | tr=tcon+tcan+ tp |  | 39,00 | Снип 2.04.03-85, п.2.16 (ф.5) |
| Параметр А |  | A=(q20*20^n)(1+lgP/lgmr)^g |  |  | 279,37 | Снип 2.04.03-85, п.2.12 (ф.4) |
| Коэфф. заполнение сети |  |  | β |  | 0,75 | СНиП 2.04.03-85, табл.11 |
| Расход дождевых вод, л/с |  | Qcal=[(Zmid*A^1,2*SF)/t^(1,2n-0,1)]*β |  |  | 1552,63 | СНиП 2.04.03-85, п.2.11 (ф.2) |
| Расход талых вод, л/с |  | Qt=5,5*hс*Kу*F/(10+tr) |  |  | 154,22 | п.5.3.10. |
| 3. РАСЧЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ КОС ( регулирование стока по объему) |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Расчет по дождевому стоку |  |  |  |  |  |  |
| Объем дождевого стока, направляемого на очистку |  | м3/сут | Wд=10*hа*F*Ψmid |  | 4399,00 |  |
| Объем инфильтрационного стока в дождевую к-цию |  | м3/сут | Wдр=Wин/365 |  | 809,48 |  |
| Мак. слой осадков за дождь, сток который подвергается очистке |  | мм | hа = 5,0 - 10,0 мм |  | 10 |  |
| Период переработки расчетного дождя (период опорожнения акуумул. резервуара) до 72 часов |  | ч | Точ. |  | 15,00 |  |
| Время отстаивания дождевого стока от 1до 1,5 часа |  | ч | Тотст. |  | 1,00 |  |
| Продолжительность технологических перерывов - 3% от Точ. |  | ч | Ттп=0,03*Точ. |  | 0,45 |  |
| Расход дождевого стока, направляемого на очистку |  | л/с | Qоч=(Wд+Wдр)/ 3,6(Точ.-Тотст.-Ттп) |  | 106,77 |  |
| 3.РАСЧЕТ ГОДОВОГО ОБЪЕМА ПОВЕРХНОСТНОГО СТОКА |  |  |  |  |  |  |
| Слой осадков за теплый период года |  | мм | Нд |  | 468 | IV-X 210дн. |
| То же, за холодный период года |  | мм | Нт |  | 252 | XI-III 150дн. |
| Коэфф. стока талых вод |  |  | Yт |  | 0,60 |  |
| Коэфф. уборки снега |  |  | Ку |  | 0,50 |  |
| Коэфф. полив-моеч. стока |  |  | Yм |  | 0,50 |  |
| Мойка 1м2 дорожного покр. |  | л/м2 | m |  | 1,20 |  |
| Площадь дорожного покр. |  | га | Fм |  | 45,80 |  |
| Количество моек в год |  | раз/год | N |  | 100,00 |  |
| Объем дождевого стока |  | м3/год | Wд=10*Нд*SF* Ymid |  | 205873,20 |  |
| Объем талого стока |  | м3/год | Wт=10*Нт*SF* Yт*Ку |  | 103874,40 |  |
| Объем поливо-моечного стока |  | м3/год | Wм=10*m* N* Fм*Ψм |  | 27480,00 |  |
| Объем инфильтрационного стока в дождевую к-цию |  | м3/год | Wин=(720*2010*F)/673 |  | 295461,04 |  |
| Годовой объем поверхностного стока |  | м3/год | W=Wд+Wт+Wм+Wин |  | 632688,64 |  |

Расчет объема поверхностного стока выполнен в соответствии с СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» и «Методических рекомендаций по расчету объема поверхностного стока для водопользователей Санкт-Петербурга и Ленинградской области»

- Сводная таблица расчета электрической нагрузки

проекта планировки территории, ограниченной береговой линией реки Охта, административной границей деревни Лаврики, проектируемой магистралью №6, проектируемой магистралью №5 и проектируемой магистралью вдоль западной границы  муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

| №№ Планировочных участков | Наименование электроприемника | Единица измерений | Количество единиц | Удельная нагрузка, Руд., кВт | Коэффициент участия в максимуме нагрузок | tgφ | Cosφ | Расчетная активная мощность Р, кВт | Расчетная реактивная мощность Q, квар | Расчетная полная мощность Sр,кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Квартал 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | РТП (ТП1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общеобразовательная школа с бассейном S=275 м² зеркала воды | мест | 825,0 | 0,25х1,5 |  | 0,38 | 0,95 | 309,4 | 117,572 | 331,0 |
| 38 | Детское дошкольное учреждение с бассейном S=60 м² зеркала воды | 1 ребенок | 255,0 | 0,46х1,5 |  | 0,25 | 0,97 | 176,0 | 44,0 | 181,4 |
| Итого по планировочным участкам 37,38 (ТП 1) |  |  |  |  |  | 0,33 | 0,95 | 485,4 | 161,6 | 512,4 |
| 1 | ТП 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Торговы комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Продовольственные магазины | м2 торг. пл. | 10000,0 | 0,25 | 0,6 | 0,75 | 0,8 | 1500,0 | 1125,0 | 1875,0 |
|  | Непродовольственные магазины | м2 торг. пл. | 10000,0 | 0,16 | 0,6 | 0,48 | 0,9 | 960,0 | 460,8 | 1064,9 |
|  | Офисный центр | м2 общ. пл. | 6000,0 | 0,054 | 0,6 | 0,57 | 0,87 | 194,4 | 110,8 | 223,8 |
| Итого по планировочному участку 1 (ТП 2) |  |  |  |  |  | 0,64 | 0,84 | 2654,4 | 1696,6 | 3163,7 |
| 2 | ТП 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Многоэтажная многоквартирная жилая застройка | тыс. м.кв. | 36,4 | 21,8 | 1 | 0,20 | 0,98 | 793,5 | 158,7 | 809,2 |
|  | Подземный паркинг | маш. мест | 145,0 | 0,5 | 0,5 | 0,20 | 0,85 | 36,3 | 7,3 | 37,0 |
| Итого по планировочным участкам 2 (ТП 3) |  |  |  |  |  | 0,20 | 0,98 | 829,8 | 166,0 | 846,2 |
| 3 | ТП 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Многоэтажная многоквартирная жилая застройка | тыс. м.кв. | 64,6 | 21,8 | 1 | 0,20 | 0,98 | 1408,3 | 281,7 | 1436,2 |
|  | Подземный паркинг | маш. мест | 290,0 | 0,5 | 0,5 | 0,20 | 0,85 | 72,5 | 14,5 | 73,9 |
| Итого по планировочным участкам 3 (ТП 4) |  |  |  |  |  | 0,20 | 0,98 | 1480,8 | 296,2 | 1510,1 |
| 36 | ТП 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детское дошкольное учреждение с бассейном S=60 м² зеркала воды | 1 ребенок | 200,0 | 0,46х1,5 | - | 0,25 | 0,97 | 138,0 | 34,5 | 142,2 |
| 42 | Пожарное депо на 5 машин | м2 общ. пл. | 1500,0 | 0,054 | 0,6 | 0,57 | 0,87 | 48,6 | 27,7 | 55,9 |
| 43 | Отделение полиции | м2 общ. пл. | 1000,0 | 0,054 | 0,6 | 0,57 | 0,87 | 32,4 | 18,5 | 37,3 |
| 44 | Больнично-поликлинический комплекс со станцией скорой помощи | коек | 400 | 3,25 | 1 | 0,43 | 0,92 | 1300,0 | 559,0 | 1415,1 |
|  |  | посетит. | 200 | 0,20 | 0,7 | 0,43 | 0,92 | 28,0 | 12,0 | 30,5 |
|  |  | м2 общ. пл. | 4000,0 | 0,054 | 0,6 | 0,57 | 0,87 | 129,6 | 73,9 | 149,2 |
| Итого по планировочным участкам 36, 42, 43, 44 (ТП 5) |  |  |  |  |  | 0,43 | 0,92 | 1676,6 | 725,6 | 1830,2 |
| 4 | ТП 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Многоэтажная многоквартирная жилая застройка | тыс. м.кв. | 38,3 | 21,8 | 1 | 0,20 | 0,98 | 834,9 | 167,0 | 851,4 |
|  | Подземный паркинг | маш. мест | 150,0 | 0,5 | 0,5 | 0,20 | 0,85 | 37,5 | 7,5 | 38,2 |
| 5 | Многоэтажная многоквартирная жилая застройка | тыс. м.кв. | 29,0 | 21,8 | 1 | 0,20 | 0,98 | 632,2 | 126,4 | 644,7 |
|  | Подземный паркинг | маш. мест | 115,0 | 0,5 | 0,5 | 0,20 | 0,85 | 28,8 | 5,8 | 29,4 |
| Итого по планировочным участкам 4,5 (ТП 6) |  |  |  |  |  | 0,20 | 0,98 | 1533,4 | 306,7 | 1563,7 |
| 6 | ТП 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Многоэтажная многоквартирная жилая застройка | тыс. м.кв. | 53,3 | 21,8 | 1 | 0,20 | 0,98 | 1161,9 | 232,4 | 1184,9 |
|  | Подземный паркинг | маш. мест | 290,0 | 0,5 | 0,5 | 0,20 | 0,85 | 72,5 | 14,5 | 73,9 |
| Итого по планировочному участку 6 (ТП 7) |  |  |  |  |  | 0,20 | 0,98 | 1234,4 | 246,9 | 1258,8 |
| 7 | ТП 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Многоэтажная многоквартирная жилая застройка | тыс. м.кв. | 42,8 | 21,8 | 1 | 0,20 | 0,98 | 933,0 | 186,6 | 951,5 |
|  | Подземный паркинг | маш. мест | 265,0 | 0,5 | 0,5 | 0,20 | 0,85 | 66,3 | 13,3 | 67,6 |
| Итого по планировочному участку 7 (ТП 8) |  |  |  |  |  | 0,20 | 0,98 | 999,3 | 199,9 | 1019,1 |
| 8 | ТП 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Многоэтажная многоквартирная жилая застройка | тыс. м.кв. | 37,4 | 21,8 | 1 | 0,20 | 0,98 | 815,3 | 163,1 | 831,5 |
|  | Подземный паркинг | маш. мест | 210,0 | 0,5 | 0,5 | 0,20 | 0,85 | 52,5 | 10,5 | 53,5 |
| Итого по планировочному участку 8 (ТП 9) |  |  |  |  |  | 0,20 | 0,98 | 867,8 | 173,6 | 885,0 |
| 9 | ТП 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Многоэтажная многоквартирная жилая застройка | тыс. м.кв. | 64,3 | 21,8 | 1 | 0,20 | 0,98 | 1401,7 | 280,3 | 1429,5 |
|  | Подземный паркинг | маш. мест | 370,0 | 0,5 | 0,5 | 0,20 | 0,85 | 92,5 | 18,5 | 94,3 |
| Итого по планировочному участку 9 (ТП 10) |  |  |  |  |  | 0,20 | 0,98 | 1494,2 | 298,8 | 1523,8 |
| 39 | РТП (ТП11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общеобразовательная школа | мест | 650,0 | 0,25х1,5 |  | 0,38 | 0,95 | 243,8 | 92,644 | 260,8 |
| 40 | Детское дошкольное учреждение с бассейном S=60 м² зеркала воды | 1 ребенок | 255,0 | 0,46х1,5 |  | 0,25 | 0,97 | 176,0 | 44,0 | 181,4 |
| 41 | Детское дошкольное учреждение с бассейном S=60 м² зеркала воды | 1 ребенок | 255,0 | 0,46х1,5 |  | 0,25 | 0,97 | 176,0 | 44,0 | 181,4 |
| Итого по планировочным участкам 39,40 ,41 (ТП 11) |  |  |  |  |  | 0,30 | 0,96 | 595,8 | 180,6 | 623,6 |
| 10 | ТП 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Многоэтажная многоквартирная жилая застройка | тыс. м.кв. | 67,7 | 21,8 | 1 | 0,20 | 0,98 | 1475,9 | 295,2 | 1505,1 |
|  | Подземный паркинг | маш. мест | 405,0 | 0,5 | 0,5 | 0,20 | 0,85 | 101,3 | 20,3 | 103,3 |
| Итого по планировочному участку 10 (ТП 12) |  |  |  |  |  | 0,20 | 0,98 | 1577,2 | 315,5 | 1608,4 |
| 11 | ТП 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Многоэтажная многоквартирная жилая застройка | тыс. м.кв. | 49,3 | 21,8 | 1 | 0,20 | 0,98 | 1074,7 | 214,9 | 1096,0 |
|  | Подземный паркинг | маш. мест | 280,0 | 0,5 | 0,5 | 0,20 | 0,85 | 70,0 | 14,0 | 71,4 |
| Итого по планировочному участку 11 (ТП 13) |  |  |  |  |  | 0,20 | 0,98 | 1144,7 | 228,9 | 1167,4 |
| 12 | ТП 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Многоэтажная многоквартирная жилая застройка | тыс. м.кв. | 61,9 | 21,8 | 1 | 0,20 | 0,98 | 1349,4 | 269,9 | 1376,1 |
|  | Подземный паркинг | маш. мест | 340,0 | 0,5 | 0,5 | 0,20 | 0,85 | 85,0 | 17,0 | 86,7 |
| Итого по планировочному участку 12 (ТП 13) |  |  |  |  |  | 0,20 | 0,98 | 1434,4 | 286,9 | 1462,8 |
| 13 | ТП 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Многоэтажная многоквартирная жилая застройка | тыс. м.кв. | 35,8 | 21,8 | 1 | 0,20 | 0,98 | 780,4 | 156,1 | 795,9 |
|  | Подземный паркинг | маш. мест | 210,0 | 0,5 | 0,5 | 0,20 | 0,85 | 52,5 | 10,5 | 53,5 |
| Итого по планировочному участку 13 (ТП 15) |  |  |  |  |  | 0,20 | 0,98 | 832,9 | 166,6 | 849,4 |
| 14 | ТП 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Многоэтажная многоквартирная жилая застройка | тыс. м.кв. | 74,4 | 21,8 | 1 | 0,20 | 0,98 | 1621,9 | 324,4 | 1654,0 |
|  | Подземный паркинг | маш. мест | 380,0 | 0,5 | 0,5 | 0,20 | 0,85 | 95,0 | 19,0 | 96,9 |
| Итого по планировочному участку 14 (ТП 16) |  |  |  |  |  | 0,20 | 0,98 | 1716,9 | 343,4 | 1750,9 |
| 15 | ТП 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Многоэтажная многоквартирная жилая застройка | тыс. м.кв. | 69,8 | 21,8 | 1 | 0,20 | 0,98 | 1521,6 | 304,3 | 1551,7 |
|  | Подземный паркинг | маш. мест | 400,0 | 0,5 | 0,5 | 0,20 | 0,85 | 100,0 | 20,0 | 102,0 |
| Итого по планировочному участку 15 (ТП 17) |  |  |  |  |  | 0,20 | 0,98 | 1621,6 | 324,3 | 1653,7 |
| 16 | ТП 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Многоэтажная многоквартирная жилая застройка | тыс. м.кв. | 57,3 | 21,8 | 1 | 0,20 | 0,98 | 1249,1 | 249,8 | 1273,8 |
|  | Подземный паркинг | маш. мест | 355,0 | 0,5 | 0,5 | 0,20 | 0,85 | 88,8 | 17,8 | 90,6 |
| Итого по планировочному участку 16 (ТП 18) |  |  |  |  |  | 0,20 | 0,98 | 1337,9 | 267,6 | 1364,4 |
| 17 | ТП 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Многоэтажная многоквартирная жилая застройка | тыс. м.кв. | 43,1 | 21,8 | 1 | 0,20 | 0,98 | 939,6 | 187,9 | 958,2 |
|  | Подземный паркинг | маш. мест | 255,0 | 0,5 | 0,5 | 0,20 | 0,85 | 63,8 | 12,8 | 65,1 |
| Итого по планировочному участку 17 (ТП 19) |  |  |  |  |  | 0,20 | 0,98 | 1003,4 | 200,7 | 1023,3 |
| 18 | ТП 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Многоэтажная многоквартирная жилая застройка | тыс. м.кв. | 43,1 | 21,8 | 1 | 0,20 | 0,98 | 939,6 | 187,9 | 958,2 |
|  | Подземный паркинг | маш. мест | 255,0 | 0,5 | 0,5 | 0,20 | 0,85 | 63,8 | 12,8 | 65,1 |
| Итого по планировочному участку 18 (ТП 20) |  |  |  |  |  | 0,20 | 0,98 | 1003,4 | 200,7 | 1023,3 |
| 47 | ТП 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газовая котельная | шт. | 1,0 | 150,0 | 0,9 | 0,75 | 0,80 | 135,0 | 101,3 | 168,8 |
| Итого по планировочному участку 47 (ТП 21) |  |  |  |  |  | 0,75 | 0,80 | 135,0 | 101,3 | 168,8 |
| Итого по Кварталу 1 |  |  |  |  |  | 0,27 | 0,96 | 25659,3 | 6888,4 | 26809,0 |
| Итого по Кварталу 1 с учетом коэф. совмещения максимумов нагрузок трасформаторов, Ку=0,7 |  |  |  |  |  | 0,27 | 0,96 | 17961,5 | 4821,9 | 18766,3 |
|  | Квартал 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | РТП (ТП1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Многоэтажная многоквартирная жилая застройка | тыс. м.кв. | 21,1 | 21,8 | 1 | 0,20 | 0,98 | 460,0 | 92,0 | 469,1 |
|  | Подземный паркинг | маш. мест | 90,0 | 0,5 | 0,5 | 0,20 | 0,85 | 22,5 | 4,5 | 22,9 |
| Итого по планировочному участку 35 (ТП 1) |  |  |  |  |  | 0,20 | 0,98 | 482,5 | 96,5 | 492,0 |
| 19 | ТП 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Многоэтажная многоквартирная жилая застройка | тыс. м.кв. | 74,4 | 21,8 | 1 | 0,20 | 0,98 | 1621,9 | 324,4 | 1654,0 |
|  | Подземный паркинг | маш. мест | 455,0 | 0,5 | 0,5 | 0,20 | 0,85 | 113,8 | 22,8 | 116,1 |
| Итого по планировочному участку 19 (ТП 2) |  |  |  |  |  | 0,20 | 0,98 | 1735,7 | 347,2 | 1770,1 |
| 22 | ТП 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Многоэтажная многоквартирная жилая застройка | тыс. м.кв. | 31,1 | 21,8 | 1 | 0,20 | 0,98 | 678,0 | 135,6 | 691,4 |
|  | Подземный паркинг | маш. мест | 205,0 | 0,5 | 0,5 | 0,20 | 0,85 | 51,3 | 10,3 | 52,3 |
| Итого по планировочному участку 22 (ТП 3) |  |  |  |  |  | 0,20 | 0,98 | 729,3 | 145,9 | 743,7 |
| 23 | ТП 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Многоэтажная многоквартирная жилая застройка | тыс. м.кв. | 59,4 | 21,8 | 1 | 0,20 | 0,98 | 1294,9 | 259,0 | 1320,5 |
|  | Подземный паркинг | маш. мест | 265,0 | 0,5 | 0,5 | 0,20 | 0,85 | 66,3 | 13,3 | 67,6 |
| Итого по планировочному участку 23 (ТП 4) |  |  |  |  |  | 0,20 | 0,98 | 1361,2 | 272,3 | 1388,1 |
| 24 | ТП 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Многоэтажная многоквартирная жилая застройка | тыс. м.кв. | 73,2 | 21,8 | 1 | 0,20 | 0,98 | 1595,8 | 319,2 | 1627,4 |
|  | Подземный паркинг | маш. мест | 430,0 | 0,5 | 0,5 | 0,20 | 0,85 | 107,5 | 21,5 | 109,6 |
| Итого по планировочному участку 24 (ТП 5) |  |  |  |  |  | 0,20 | 0,98 | 1703,3 | 340,7 | 1737,0 |
| 25 | ТП 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Многоэтажная многоквартирная жилая застройка | тыс. м.кв. | 51,3 | 21,8 | 1 | 0,20 | 0,98 | 1118,3 | 223,7 | 1140,5 |
|  | Подземный паркинг | маш. мест | 235,0 | 0,5 | 0,5 | 0,20 | 0,85 | 58,8 | 11,8 | 60,0 |
| Итого по планировочным участкам 25 (ТП6) |  |  |  |  |  | 0,20 | 0,98 | 1177,1 | 235,5 | 1200,5 |
| 26 | ТП 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Многоэтажная многоквартирная жилая застройка | тыс. м.кв. | 44,2 | 21,8 | 1 | 0,20 | 0,98 | 963,6 | 192,7 | 982,7 |
|  | Подземный паркинг | маш. мест | 195,0 | 0,5 | 0,5 | 0,20 | 0,85 | 48,8 | 9,8 | 49,8 |
| Итого по планировочным участкам 26 (ТП7) |  |  |  |  |  | 0,20 | 0,98 | 1012,4 | 202,5 | 1032,5 |
| 27 | ТП 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Многоэтажная многоквартирная жилая застройка | тыс. м.кв. | 44,5 | 21,8 | 1 | 0,20 | 0,98 | 970,1 | 194,0 | 989,3 |
|  | Подземный паркинг | маш. мест | 205,0 | 0,5 | 0,5 | 0,20 | 0,85 | 51,3 | 10,3 | 52,3 |
| 28 | Многоэтажная многоквартирная жилая застройка | тыс. м.кв. | 34,1 | 21,8 | 1 | 0,20 | 0,98 | 743,4 | 148,7 | 758,1 |
|  | Подземный паркинг | маш. мест | 175,0 | 0,5 | 0,5 | 0,20 | 0,85 | 43,8 | 8,8 | 44,7 |
| Итого по планировочным участкам 27,28 (ТП 8) |  |  |  |  |  | 0,20 | 0,98 | 1808,6 | 361,8 | 1844,4 |
| 29 | ТП 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Многоэтажная многоквартирная жилая застройка | тыс. м.кв. | 68,3 | 21,8 | 1 | 0,20 | 0,98 | 1488,9 | 297,8 | 1518,4 |
|  | Подземный паркинг | маш. мест | 345,0 | 0,5 | 0,5 | 0,20 | 0,85 | 86,3 | 17,3 | 88,0 |
| Итого по планировочному участку 29 (ТП 9) |  |  |  |  |  | 0,20 | 0,98 | 1575,2 | 315,1 | 1606,4 |
| 34 | РТП (ТП10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Многоэтажная многоквартирная жилая застройка | тыс. м.кв. | 72,4 | 21,8 | 1 | 0,20 | 0,98 | 1578,3 | 315,7 | 1609,6 |
|  | Подземный паркинг | маш. мест | 390,0 | 0,5 | 0,5 | 0,20 | 0,85 | 97,5 | 19,5 | 99,4 |
| Итого по планировочному участку 34 (ТП 10) |  |  |  |  |  | 0,20 | 0,98 | 1675,8 | 335,2 | 1709,0 |
| 51 | ТП11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детское дошкольное учреждение с бассейном S=60 м² зеркала воды | 1 ребенок | 240,0 | 0,46х1,5 |  | 0,25 | 0,97 | 165,6 | 41,4 | 170,7 |
| 52 | Детское дошкольное учреждение с бассейном S=60 м² зеркала воды | 1 ребенок | 240,0 | 0,46х1,5 |  | 0,25 | 0,97 | 165,6 | 41,4 | 170,7 |
| 53 | Общеобразовательная школа | мест | 1325,0 | 0,25х1,5 |  | 0,38 | 0,95 | 496,9 | 188,8 | 531,6 |
| Итого по планировочным участкам 51,52, 53(ТП 11) |  |  |  |  |  | 0,33 | 0,95 | 828,1 | 271,6 | 873,0 |
| 20 | ТП 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Многоэтажная многоквартирная жилая застройка | тыс. м.кв. | 24,7 | 21,8 | 1 | 0,20 | 0,98 | 538,5 | 107,7 | 549,2 |
|  | Подземный паркинг | маш. мест | 130,0 | 0,5 | 0,5 | 0,20 | 0,85 | 32,5 | 6,5 | 33,1 |
| 21 | Многоэтажная многоквартирная жилая застройка | тыс. м.кв. | 24,7 | 21,8 | 1 | 0,20 | 0,98 | 538,5 | 107,7 | 549,2 |
|  | Подземный паркинг | маш. мест | 165,0 | 0,5 | 0,5 | 0,20 | 0,85 | 41,3 | 8,3 | 42,1 |
| Итого по планировочным участкам 20,21 (ТП12) |  |  |  |  |  | 0,20 | 0,98 | 1150,8 | 230,2 | 1173,6 |
| 57 | ТП 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общественно-деловой центр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Продовольственные магазины | м2 торг. пл. | 2400,0 | 0,25 | 0,6 | 0,75 | 0,8 | 360,0 | 270,0 | 450,0 |
|  | Непродовольственные магазины | м2 торг. пл. | 2400,0 | 0,16 | 0,6 | 0,48 | 0,9 | 230,4 | 110,6 | 255,6 |
|  | Офисный центр | м2 общ. пл. | 3000,0 | 0,054 | 0,6 | 0,57 | 0,87 | 97,2 | 55,4 | 111,9 |
| Итого по планировочному участку 57 (ТП 13) |  |  |  |  |  | 0,63 | 0,84 | 687,6 | 436,0 | 817,5 |
| 56 | ТП 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газовая котельная | шт. | 1,0 | 150,0 | 0,9 | 0,75 | 0,80 | 135,0 | 101,3 | 168,8 |
| Итого по планировочному участку 56 (ТП 14) |  |  |  |  |  | 0,75 | 0,80 | 135,0 | 101,3 | 168,8 |
| 33 | ТП 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Многоэтажная многоквартирная жилая застройка | тыс. м.кв. | 53,6 | 21,8 | 1 | 0,20 | 0,98 | 1168,5 | 233,7 | 1191,6 |
|  | Подземный паркинг | маш. мест | 320,0 | 0,5 | 0,5 | 0,20 | 0,85 | 80,0 | 16,0 | 81,6 |
| 54 | Детское дошкольное учреждение с бассейном S=60 м² зеркала воды | 1 ребенок | 150,0 | 0,46х1,5 |  | 0,25 | 0,97 | 103,5 | 25,9 | 106,7 |
| Итого по планировочным участкам 33,54 (ТП 15) |  |  |  |  |  | 0,20 | 0,98 | 1352,0 | 275,6 | 1379,9 |
| 32 | ТП 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Многоэтажная многоквартирная жилая застройка | тыс. м.кв. | 39,0 | 21,8 | 1 | 0,20 | 0,98 | 850,2 | 170,0 | 867,0 |
|  | Подземный паркинг | маш. мест | 230,0 | 0,5 | 0,5 | 0,20 | 0,85 | 57,5 | 11,5 | 58,6 |
| Итого по планировочным участкам 32 (ТП16) |  |  |  |  |  | 0,20 | 0,98 | 907,7 | 181,5 | 925,6 |
| 31 | ТП 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Многоэтажная многоквартирная жилая застройка | тыс. м.кв. | 58,0 | 21,8 | 1 | 0,20 | 0,98 | 1264,4 | 252,9 | 1289,4 |
|  | Подземный паркинг | маш. мест | 315,0 | 0,5 | 0,5 | 0,20 | 0,85 | 78,8 | 15,8 | 80,4 |
| Итого по планировочным участкам 31 (ТП17) |  |  |  |  |  | 0,20 | 0,98 | 1343,2 | 268,7 | 1369,8 |
| 30 | ТП 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Многоэтажная многоквартирная жилая застройка | тыс. м.кв. | 37,3 | 21,8 | 1 | 0,20 | 0,98 | 813,1 | 162,6 | 829,2 |
|  | Подземный паркинг | маш. мест | 170,0 | 0,5 | 0,5 | 0,20 | 0,85 | 42,5 | 8,5 | 43,3 |
| 55 | Детское дошкольное учреждение с бассейном S=60 м² зеркала воды | 1 ребенок | 240,0 | 0,46х1,5 |  | 0,25 | 0,97 | 165,6 | 41,4 | 170,7 |
| Итого по планировочным участкам 30,55 (ТП18) |  |  |  |  |  | 0,21 | 0,98 | 1021,2 | 212,5 | 1043,2 |
| Итого по Кварталу 2 |  |  |  |  |  | 0,23 | 0,87 | 18601,9 | 4213,1 | 21275,1 |
| Итого по Кварталу 2 с учетом коэф. совмещения максимумов нагрузок трасформаторов, Ку=0,7 |  |  |  |  |  | 0,23 | 0,87 | 13021,3 | 2949,2 | 14892,6 |
| Итого по проекту планировки многоэтажной жилой застройки , по II КНЭ |  |  |  |  |  | 0,25 | 0,92 | 30982,8 | 7771,1 | 33658,9 |

- Сводная таблица расчета количества точек подключения сетей телефонизации, радио и телевидения

проекта планировки территории, ограниченной береговой линией реки Охта, административной границей деревни Лаврики, проектируемой магистралью №6, проектируемой магистралью №5 и проектируемой магистралью вдоль западной границы  муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

| №№ участков | Наименование потребителя | Количество жителей | Количество квартир | Количество точек подключения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Радио | Телевидение | Радио |
|  | Квартал 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Многоэтажная многоквартирная жилая застройка | 609,0 | 426 | 426 | 426 | 1065 |
| 3 | Многоэтажная многоквартирная жилая застройка | 1091,0 | 764 | 764 | 764 | 1910 |
| 4 | Многоэтажная многоквартирная жилая застройка | 610,0 | 427 | 427 | 427 | 1068 |
| 5 | Многоэтажная многоквартирная жилая застройка | 467,0 | 327 | 327 | 327 | 818 |
| 6 | Многоэтажная многоквартирная жилая застройка | 1027,0 | 719 | 719 | 719 | 1798 |
| 7 | Многоэтажная многоквартирная жилая застройка | 813,0 | 569 | 569 | 569 | 1423 |
| 8 | Многоэтажная многоквартирная жилая застройка | 707,0 | 495 | 495 | 495 | 1238 |
| 9 | Многоэтажная многоквартирная жилая застройка | 1243,0 | 870 | 870 | 870 | 2175 |
| 10 | Многоэтажная многоквартирная жилая застройка | 1267,0 | 887 | 887 | 887 | 2218 |
| 11 | Многоэтажная многоквартирная жилая застройка | 925,0 | 648 | 648 | 648 | 1620 |
| 12 | Многоэтажная многоквартирная жилая застройка | 1184,0 | 829 | 829 | 829 | 2073 |
| 13 | Многоэтажная многоквартирная жилая застройка | 697,0 | 488 | 488 | 488 | 1220 |
| 14 | Многоэтажная многоквартирная жилая застройка | 1418,0 | 993 | 993 | 993 | 2483 |
| 15 | Многоэтажная многоквартирная жилая застройка | 1327,0 | 929 | 929 | 929 | 2323 |
| 16 | Многоэтажная многоквартирная жилая застройка | 1085,0 | 760 | 760 | 760 | 1900 |
| 17 | Многоэтажная многоквартирная жилая застройка | 807,0 | 565 | 565 | 565 | 1413 |
| 18 | Многоэтажная многоквартирная жилая застройка | 807,0 | 565 | 565 | 565 | 1413 |
| Всего по многоэтажной многоквартирной жилой застройке квартала 1 |  | 16084,0 | 11261 | 11261 | 11261 | 28153 |
| Объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения |  |  |  | 788 | 563 | 1126 |
| Итого по Кварталу 1 |  | 16084,0 |  | 12049 | 11824 | 29279 |
|  | Квартал 2 |  |  |  |  |  |
| 19 | Многоэтажная многоквартирная жилая застройка | 1426,0 | 998 | 998 | 998 | 2495 |
| 20 | Многоэтажная многоквартирная жилая застройка | 471,0 | 330 | 330 | 330 | 825 |
| 21 | Многоэтажная многоквартирная жилая застройка | 471,0 | 330 | 330 | 330 | 825 |
| 22 | Многоэтажная многоквартирная жилая застройка | 606,0 | 424 | 424 | 424 | 1060 |
| 23 | Многоэтажная многоквартирная жилая застройка | 995,0 | 697 | 697 | 697 | 1743 |
| 24 | Многоэтажная многоквартирная жилая застройка | 1247,0 | 873 | 873 | 873 | 2183 |
| 25 | Многоэтажная многоквартирная жилая застройка | 893,0 | 625 | 625 | 625 | 1563 |
| 26 | Многоэтажная многоквартирная жилая застройка | 763,0 | 534 | 534 | 534 | 1335 |
| 27 | Многоэтажная многоквартирная жилая застройка | 787,0 | 551 | 551 | 551 | 1378 |
| 28 | Многоэтажная многоквартирная жилая застройка | 592,0 | 414 | 414 | 414 | 1035 |
| 29 | Многоэтажная многоквартирная жилая застройка | 1198,0 | 839 | 839 | 839 | 2098 |
| 30 | Многоэтажная многоквартирная жилая застройка | 639,0 | 447 | 447 | 447 | 1118 |
| 31 | Многоэтажная многоквартирная жилая застройка | 1016,0 | 711 | 711 | 711 | 1778 |
| 32 | Многоэтажная многоквартирная жилая застройка | 669,0 | 468 | 468 | 468 | 1170 |
| 33 | Многоэтажная многоквартирная жилая застройка | 927,0 | 649 | 649 | 649 | 1623 |
| 34 | Многоэтажная многоквартирная жилая застройка | 1283,0 | 898 | 898 | 898 | 2245 |
| 35 | Многоэтажная многоквартирная жилая застройка | 375,0 | 263 | 263 | 263 | 658 |
| Всего по многоэтажной многоквартирной жилой застройке квартала 2 |  | 14358,0 | 10051 | 10051 | 10051 | 25128 |
| Объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения |  |  |  | 704 | 503 | 1005 |
| Итого по Кварталу 2 |  | 14358,0 |  | 10755 | 10554 | 26133 |
| Итого по проекту планировки многоэтажной жилой застройки |  | 30442,0 |  | 22804 | 22378 | 55412 |

- Графические материалы